## по ТП
Сведения о замерах нагрузок на трансформаторах ООО "ЦЭК"
№ п/п | Дата | Диспетчерское наименование РТП, ТП | Местонахождение РТП, ТП | № трансформатора, мощность и положение анцапфы | Допустимая нагрузка, А | Нагрузка, А |  |  | Загруженность трансформатора, %
Зимний МАХ
[6 empty] | А | В | С
1 | 2019-12-20 | РТП-1200 | М.О., г. Балашиха, ул. Дмитриева | Т-1 №1734880, 1000 кВА, 3 | 1445 | 487 | 424 | 491 | 56.0834
2 | 2019-12-20 |  |  | Т-2 № 1727284, 1000 кВА, 3 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2019-12-20 | ТП-1201 | М.О., г. Балашиха, ул. Дмитриева | Т-1 № 1780272, 1000 кВА, 3 | 1445 | 369 | 392 | 320 | 43.2426
4 | 2019-12-20 |  |  | Т-2 №1780261, 1000 кВА, 3 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2019-12-20 | ТП-1202 | М.О., г. Балашиха, ул. Дмитриева | Т-1 №1772310, 1000 кВА, 3 | 1445 | 227 | 219 | 243 | 27.5617
6 | 2019-12-20 |  |  | Т-2 №1780855, 1000 кВА, 3 | 1445 | 58 | 49 | 50 | 6.2804
7 | 2019-12-20 | ТП-1203 | М.О., г. Балашиха, ул. Дмитриева | Т-1, №1737503, 1000 кВА, 3 | 1445 | 182 | 210 | 146 | 21.5213
8 | 2019-12-20 |  |  | Т-2, №1737327, 1000 кВА, 3 | 1445 | 91 | 143 | 152 | 15.4409
9 | 2019-12-20 | ТП-1204 | М.О., г. Балашиха, ул. Дмитриева | Т-1, №1780364, 1000 кВА, 3 | 1445 | 168 | 163 | 174 | 20.2012
10 | 2019-12-20 |  |  | Т-2, №1781283, 1000 кВА, 3 | 1445 | 94 | 76 | 115 | 11.4007
11 | 2019-12-20 | ТП-1205 | М.О., г. Балашиха, ул. Дмитриева | Т-1, №1772310 , 1000 кВА, 3 | 1445 | 170 | 166 | 169 | 20.2012
12 | 2019-12-20 |  |  | Т-2, №1780855, 1000 кВА, 3 | 1445 | 143 | 173 | 172 | 19.5212
13 | 2019-12-20 | ТП-1206 | М.О., г. Балашиха, ул. Дмитриева | Т-1, № 1788296, 1000 кВА, 3 | 1445 | 418 | 497 | 480 | 55.8033
14 | 2019-12-20 |  |  | Т-2, №1817363, 1000 кВА, 3 | 1445 | 8 | 3 | 2 | 0.52003
15 | 2019-12-20 | ТП-1207 | М.О., г. Балашиха, ул. Дмитриева | Т-1, №1772310, 1000 кВА, 3 | 1445 | 308 | 302 | 298 | 36.3222
16 | 2019-12-20 |  |  | Т-2, №1780855, 1000 кВА, 3 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 2019-12-20 | ТП-1208 | М.О., г. Балашиха, ул. Дмитриева | Т-1, №1792963, 1000 кВА, 3 | 1445 | 342 | 274 | 293 | 36.3622
18 | 2019-12-20 |  |  | Т-2, №1792569, 1000 кВА, 3 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 2019-12-20 | ТП-1209 | М.О., г. Балашиха, ул. Дмитриева | Т-1, № 1795017, 1250 кВА, 3 | 1806 | 3 | 3 | 3 | 0.28806
20 | 2019-12-20 |  |  | Т-2, №1794969, 1250 кВА, 3 | 1806 | 221 | 255 | 262 | 23.6207
21 | 2019-12-20 | РТП-1210 | М.О., г. Балашиха, ул. Дмитриева | Т-1 №1393207, 1000 кВА, 3 | 1445 | 209 | 209 | 185 | 24.1214
22 | 2019-12-20 |  |  | Т-2 №1393208, 1000 кВА, 3 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 2019-12-20 | РТП-1060 | М.О., г.Балашиха, Балашихинское шоссе, у дома 14 | Т-1, № 3874, 1600 кВА, 3 | 2312 | 360 | 265 | 307 | 23.3014
24 | 2019-12-20 |  |  | Т-1, № 3875, 1600 кВА, 3 | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 2019-12-20 | ТП-1061 | М.О., г.Балашиха, Балашихинское шоссе, у дома 18 | Т-1, № 1701343, 1250 кВА, 3 | 1806 | 130 | 148 | 132 | 13.1226
26 | 2019-12-20 |  |  | Т-2, № 1704941. 1250 кВА, 3 | 1806 | 30 | 35 | 32 | 3.1046
27 | 2019-12-20 | ТП-1062 | М.О., г.Балашиха, Балашихинское шоссе, у дома 16 | Т-1, № 1746487, 1000 кВА, 3 | 1445 | 507 | 433 | 508 | 57.9235
28 | 2019-12-20 |  |  | Т-2, №1746500, 1000 кВА, 3 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 2019-12-20 | ТП-1063 | М.О., г.Балашиха, Балашихинское шоссе, у дома 10 | Т-1, № 1718171, 1000 кВА, 3 | 1445 | 72 | 72 | 72 | 8.6405
30 | 2019-12-20 |  |  | Т-2, №1736323, 1000 кВА, 3 | 1445 | 24 | 25 | 24 | 2.9202