## по ТП (3)
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора - главный инженер
ООО "ЦЭК"
________________ Р.Р. Баталов
"29 " декабря 2022 г.
Сведения о замерах нагрузок на трансформаторах ООО "ЦЭК"
№ п/п | Дата | Диспетчерское наименование РТП, ТП | Местонахождение РТП, ТП | № трансформатора, мощность и положение анцапфы | Допустимая нагрузка, А | Нагрузка, А |  |  | Загруженность трансформатора, %
Зимний MAX
[6 empty] | А | В | С
1 | 2022-12-20 | РТП-400 | М.О., Ленинский -н, вблизи д.Лопатино | Т-1 №1606кк006, 1250 кВА, 3 | 1806 | 270 | 272 | 276 | 26.1812
2 | 2022-12-20 |  |  | Т-2 №1608кг026, 1250 кВА, 3 | 1806 | 48 | 53 | 51 | 4.865
3 | 2022-12-20 | ТП-401 | М.О., Ленинский -н, вблизи д.Лопатино | Т-1 №1923552, 1000 кВА, 2 | 1445 | 158 | 139 | 134 | 17.241
4 | 2022-12-20 |  |  | Т-2 №1919166, 1000 кВА, 2 | 1445 | 190 | 164 | 120 | 18.9611
5 | 2022-12-20 | РТП-402 | М.О., Ленинский -н, вблизи д.Лопатино | Т-1 №1609кг034, 1250 кВА, 3 | 1806 | 112 | 84 | 95 | 9.3138
6 | 2022-12-20 |  |  | Т-2 №1609кг035, 1250 кВА, 3 | 1806 | 128 | 221 | 148 | 15.9072
7 | 2022-12-20 | ТП-403 | М.О., Ленинский -н, вблизи д.Лопатино | Т-1 №1866845, 1000 кВА, 3 | 1445 | 110 | 77 | 113 | 12.0007
8 | 2022-12-20 |  |  | Т-2 №1864709, 1000 кВА, 3 | 1445 | 81 | 65 | 100 | 9.8406
9 | 2022-12-20 | ТП-404 | М.О., Ленинский -н, вблизи д.Лопатино | Т-1 №1900040, 1600 кВА, 3 | 2312 | 407 | 433 | 390 | 30.7518
10 | 2022-12-20 |  |  | Т-2 №1901371, 1600 кВА, 3 | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2022-12-20 | ТП-406 | М.О., Ленинский -н, вблизи д.Лопатино | Т-1 №1820145, 1250 кВА, 1 | 1806 | 441 | 281 | 350 | 34.3108
12 | 2022-12-20 |  |  | Т-2 №1820011, 1250 кВА, 1 | 1806 | 70 | 93 | 67 | 7.3615
13 | 2022-12-20 | ТП-407 | М.О., Ленинский -н, вблизи д.Лопатино | Т-1 №1891978, 1000 кВА, 3 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2022-12-20 |  |  | Т-2 №1891821, 1000 кВА, 3 | 1445 | 116 | 128 | 134 | 15.1209
15 | 2022-12-20 | ТП-408 | М.О., Ленинский -н, вблизи д.Лопатино | Т-1 №1891808, 1000 кВА, 3 | 1445 | 175 | 67 | 90 | 13.2808
16 | 2022-12-20 |  |  | Т-2 №1883537, 1000 кВА, 3 | 1445 | 183 | 119 | 138 | 17.6011
17 | 2022-12-21 | ТП-410 | М.О., Ленинский -н, вблизи д.Лопатино | Т-1 №1608кг023, 1250 кВА, 3 | 1806 | 224 | 382 | 293 | 28.7737
18 | 2022-12-21 |  |  | Т-2 №1608кг029, 1250 кВА, 3 | 1806 | 56 | 69 | 68 | 6.1772
19 | 2022-12-21 | ТП-412 | М.О., Ленинский -н, вблизи д.Лопатино | Т-1 №1874670 1000 кВА, 3 | 1445 | 21 | 20 | 16 | 2.2801
20 | 2022-12-21 |  |  | Т-2 №1875330 1000 кВА, 3 | 1445 | 28 | 64 | 20 | 4.4803
21 | 2022-12-21 | ТП-413 | М.О., Ленинский -н, вблизи д.Лопатино | Т-1 №1938544 1000 кВА, 3 | 1445 | 160 | 125 | 130 | 16.601
22 | 2022-12-21 |  |  | Т-2 №1934186 1000 кВА, 3 | 1445 | 100 | 120 | 100 | 12.8008
23 | 2022-12-21 | ТП-415 | М.О., Ленинский -н, вблизи д.Лопатино | Т-1 №1913179, 1250 кВА, 3 | 1806 | 150 | 214 | 135 | 15.9712
24 | 2022-12-21 |  |  | Т-1 №1913319, 1250 кВА, 3 | 1806 | 148 | 183 | 170 | 16.0352
25 | 2022-12-21 | ТП-416 | М.О., Ленинский -н, вблизи д.Лопатино | Т-1 №1864710, 1000 кВА, 3 | 1445 | 55 | 70 | 60 | 7.4004
26 | 2022-12-21 |  |  | Т-2 №1865356, 1000 кВА, 3 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 2022-12-21 | ТП-418 | М.О., Ленинский -н, вблизи д.Лопатино | Т-1 №9731, 1250 кВА, 3 | 1806 | 112 | 114 | 112 | 10.8181
28 | 2022-12-21 |  |  | Т-2 №0512кк022, 1250 кВА, 3 | 1806 | 162 | 162 | 162 | 15.5551
29 | 2022-12-21 | РТП-611 | М.О., г. Королев, мкр. Болшево, ул. Полевая | Т-1 №1869547, 1600 кВА, 1 | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 2022-12-21 |  |  | Т-2 №1844242, 1600 кВА, 1 | 2312 | 287 | 211 | 303 | 20.0262
31 | 2022-12-21 | РТП-613 | М.О., г. Королев, мкр. Болшево, ул. Полевая | Т-1 №1866553, 1000 кВА, 1 | 1445 | 48 | 58 | 68 | 6.9604
32 | 2022-12-21 |  |  | Т-2 №1866554. 1000 кВА, 1 | 1445 | 137 | 154 | 140 | 17.241
33 | 2022-12-21 | ТП-614 | М.О., г. Королев, мкр. Болшево, ул. Полевая | Т-1 №1865758, 630 кВА, 1 | 909 | 81 | 101 | 97 | 17.7417
34 | 2022-12-21 |  |  | Т-2 №1868294, 630 кВА, 1 | 909 | 86 | 61 | 58 | 13.036
35 | 2022-12-21 | ТП-615 | М.О., г. Королев, мкр. Болшево, ул. Полевая | Т-1 №1863945 , 1250 кВА, 1 | 1806 | 248 | 225 | 232 | 22.5645
36 | 2022-12-21 |  |  | Т-2 №1864482, 1250 кВА, 1 | 1806 | 94 | 113 | 105 | 9.986
37 | 2022-12-21 | РТП-604 | М.О., г. Королев, ул. Гайдара | Т-1 №1808178, 630 кВА, 1 | 909 | 222 | 212 | 180 | 39.0444
38 | 2022-12-21 |  |  | Т-2 №1808184, 630 кВА, 1 | 909 | 158 | 174 | 131 | 29.4423
39 | 2022-12-21 | ТП-605 | М.О., г. Королев, ул. Гайдара | Т-1 №1805747, 630 кВА, 1 | 909 | 66 | 100 | 80 | 15.6432
40 | 2022-12-21 |  |  | Т-2 №1804529, 630 кВА, 1 | 909 | 103 | 98 | 126 | 20.794
41 | 2022-12-21 | ТП-606 | М.О., г. Королев, ул. Гайдара | Т-1 №1807810, 630 кВА, 1 | 909 | 164 | 169 | 161 | 31.4135
42 | 2022-12-21 |  |  | Т-2 №1809040, 630 кВА, 1 | 909 | 42 | 4 | 6 | 3.3067
43 | 2022-12-21 | ТП-607 | М.О., г. Королев, ул. Гайдара | Т-1 №1790513, 630 кВА, 1 | 909 | 137 | 160 | 158 | 28.9335
44 | 2022-12-21 |  |  | Т-2 №1820537, 630 кВА, 1 | 909 | 165 | 198 | 199 | 35.7377
45 | 2022-12-21 | ТП-608 | М.О., г. Королев, ул. Гайдара | Т-1 №1819838, 630 кВА, 3 | 909 | 83 | 87 | 96 | 16.915
46 | 2022-12-21 |  |  | Т-2 №1796587, 630 кВА, 3 | 909 | 85 | 145 | 59 | 18.3776
47 | 2022-12-21 | ТП-609 | М.О., г. Королев, ул. Гайдара | Т-1 №1800510, 1000 кВА, 1 | 1445 | 233 | 172 | 225 | 25.2015
48 | 2022-12-21 |  |  | Т-2 №1814105, 1000 кВА, 1 | 1445 | 28 | 18 | 11 | 2.2801
49 | 2022-12-21 | ТП-610 | М.О., г. Королев, ул. Гайдара | Т-1 №1783076 , 1000 кВА, 1 | 1445 | 142 | 176 | 118 | 17.441
50 | 2022-12-21 |  |  | Т-2 №1814732, 1000 кВА, 1 | 1445 | 129 | 105 | 126 | 14.4009
51 | 2022-12-24 | РТП-1200 | М.О., г. Балашиха, ул. Дмитриева | Т-1 №1734880, 1000 кВА, 3 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 2022-12-24 |  |  | Т-2 №1727284, 1000 кВА, 3 | 1445 | 430 | 470 | 350 | 50.003
53 | 2022-12-24 | ТП-1201 | М.О., г. Балашиха, ул. Дмитриева | Т-1 №1780272, 1000 кВА, 3 | 1445 | 285 | 290 | 295 | 34.8021
54 | 2022-12-24 |  |  | Т-2 №1780261, 1000 кВА, 3 | 1445 | 1 | 1 | 1 | 0.12001
55 | 2022-12-24 | ТП-1202 | М.О., г. Балашиха, ул. Дмитриева | Т-1 №1772310, 1000 кВА, 3 | 1445 | 185 | 215 | 210 | 24.4015
56 | 2022-12-24 |  |  | Т-2 №1780855, 1000 кВА, 3 | 1445 | 55 | 70 | 65 | 7.6005
57 | 2022-12-24 | ТП-1203 | М.О., г. Балашиха, ул. Дмитриева | Т-1 №1737503, 1000 кВА, 3 | 1445 | 190 | 175 | 140 | 20.2012
58 | 2022-12-24 |  |  | Т-2 №1737327, 1000 кВА, 3 | 1445 | 90 | 105 | 110 | 12.2007
59 | 2022-12-24 | ТП-1204 | М.О., г. Балашиха, ул. Дмитриева | Т-1 №1780364, 1000 кВА, 3 | 1445 | 220 | 200 | 230 | 26.0016
60 | 2022-12-24 |  |  | Т-2 №1781283, 1000 кВА, 3 | 1445 | 95 | 105 | 95 | 11.8007
61 | 2022-12-24 | ТП-1205 | М.О., г. Балашиха, ул. Дмитриева | Т-1 №1772310 , 1000 кВА, 3 | 1445 | 105 | 105 | 105 | 12.6008
62 | 2022-12-24 |  |  | Т-2 №1780855, 1000 кВА, 3 | 1445 | 60 | 65 | 75 | 8.0005
63 | 2022-12-24 | ТП-1206 | М.О., г. Балашиха, ул. Дмитриева | Т-1 № 1788296, 1000 кВА, 3 | 1445 | 250 | 310 | 270 | 33.202
64 | 2022-12-24 |  |  | Т-2 №1817363, 1000 кВА, 3 | 1445 | 7 | 0 | 0 | 0.28002
65 | 2022-12-24 | ТП-1207 | М.О., г. Балашиха, ул. Дмитриева | Т-1 №1772310, 1000 кВА, 3 | 1445 | 310 | 260 | 240 | 32.4019
66 | 2022-12-24 |  |  | Т-2 №1780855, 1000 кВА, 3 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 2022-12-24 | ТП-1208 | М.О., г. Балашиха, ул. Дмитриева | Т-1 №1792963, 1000 кВА, 3 | 1445 | 230 | 250 | 250 | 29.2018
68 | 2022-12-24 |  |  | Т-2 №1792569, 1000 кВА, 3 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 2022-12-24 | ТП-1209 | М.О., г. Балашиха, ул. Дмитриева | Т-1 №1795017, 1250 кВА, 3 | 1806 | 3 | 3 | 3 | 0.28806
70 | 2022-12-24 |  |  | Т-2 №1794969, 1250 кВА, 3 | 1806 | 230 | 210 | 230 | 21.4443
71 | 2022-12-24 | РТП-1210 | М.О., г. Балашиха, ул. Дмитриева | Т-1 №1393207, 1000 кВА, 3 | 1445 | 240 | 210 | 240 | 27.6017
72 | 2022-12-24 |  |  | Т-2 №1393208, 1000 кВА, 3 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 2022-12-24 | РТП-1060 | М.О., г.Балашиха, Балашихинское шоссе, у дома 14 | Т-1 №3874, 1600 кВА, 3 | 2312 | 375 | 410 | 350 | 28.3767
74 | 2022-12-24 |  |  | Т-1 №3875, 1600 кВА, 3 | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 2022-12-24 | ТП-1061 | М.О., г.Балашиха, Балашихинское шоссе, у дома 18 | Т-1 №1701343, 1250 кВА, 3 | 1806 | 420 | 410 | 470 | 41.6083
76 | 2022-12-24 |  |  | Т-2 №1704941. 1250 кВА, 3 | 1806 | 230 | 230 | 210 | 21.4443
77 | 2022-12-24 | ТП-1062 | М.О., г.Балашиха, Балашихинское шоссе, у дома 16 | Т-1 №1746487, 1000 кВА, 3 | 1445 | 620 | 630 | 570 | 72.8044
78 | 2022-12-24 |  |  | Т-2 №1746500, 1000 кВА, 3 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 2022-12-24 | ТП-1063 | М.О., г.Балашиха, Балашихинское шоссе, у дома 10 | Т-1 №1718171, 1000 кВА, 3 | 1445 | 340 | 355 | 330 | 41.0025
80 | 2022-12-24 |  |  | Т-2 №1736323, 1000 кВА, 3 | 1445 | 120 | 110 | 130 | 14.4009
81 | 2022-12-17 | РТП-700 | М.О., г.п. Мытищи, восточнее д.Погорелки | Т-1 №1834707, 1250 кВА, 2 | 1804 | 630 | 550 | 560 | 55.7528
82 | 2022-12-17 |  |  | Т-2 №1833120, 1250 кВА, 1 | 1804 | 260 | 275 | 270 | 25.7937
83 | 2022-12-17 | РТП-701 | М.О., г.п. Мытищи, восточнее д.Погорелки | Т-1 №1817925, 400 кВА, 2 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 2022-12-17 |  |  | Т-2 №1818448, 400 кВА, 2 | 577 | 42 | 32 | 28 | 10.2183
85 | 2022-12-17 | ТП-702 | М.О., г.п. Мытищи, восточнее д.Погорелки | Т-1 №1880850, 630 кВА, 1 | 909 | 121 | 86 | 103 | 19.713
86 | 2022-12-17 |  |  | Т-2 №1881171, 630 кВА, 1 | 909 | 22 | 40 | 29 | 5.7867
87 | 2022-12-17 | ТП-703 | М.О., г.п. Мытищи, восточнее д.Погорелки | Т-1 №1928134, 1000 кВА, 2 | 1445 | 101 | 59 | 107 | 10.6806
88 | 2022-12-17 |  |  | Т-2 №1928057, 1000 кВА, 2 | 1445 | 55 | 66 | 68 | 7.5605
89 | 2022-12-17 | ТП-704 | М.О., г.п. Мытищи, восточнее д.Погорелки | Т-1 №1861203, 630 кВА, 1 | 909 | 79 | 131 | 124 | 21.2391
90 | 2022-12-17 |  |  | Т-2 №1870050, 630 кВА, 1 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 2022-12-17 | ТП-705 | М.О., г.п. Мытищи, восточнее д.Погорелки | Т-1 №1881170, 630 кВА, 1 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 2022-12-17 |  |  | Т-2 №1881244, 630 кВА, 1 | 909 | 88 | 90 | 83 | 16.597
93 | 2022-12-17 | ТП-706 | М.О., г.п. Мытищи, восточнее д.Погорелки | Т-1 № 1881205, 630 кВА, 1 | 909 | 101 | 53 | 75 | 14.5621
94 | 2022-12-17 |  |  | Т-2 №1881275, 630 кВА, 1 | 909 | 25 | 35 | 17 | 4.8964
95 | 2022-12-17 | ТП-707 | М.О., г.п. Мытищи, восточнее д.Погорелки | Т-1 №1912764, 1000 кВА, 2 | 1445 | 95 | 80 | 80 | 10.2006
96 | 2022-12-17 |  |  | Т-2 №1906536, 1000 кВА, 2 | 1445 | 140 | 180 | 130 | 18.0011
97 | 2022-12-17 | ТП-708 | М.О., г.п. Мытищи, восточнее д.Погорелки | Т-1 №1740122, 1000 кВА, 2 | 1445 | 75 | 120 | 85 | 11.2007
98 | 2022-12-17 |  |  | Т-2 №1631003, 1000 кВА, 2 | 1445 | 55 | 60 | 60 | 7.0004
99 | 2022-12-18 | ТП-28071 | М.О., Нахабино, ЖК "Малина" | Т-1 №1905914, 1000 кВА, | 1445 | 57 | 43 | 51 | 6.0404
100 | 2022-12-18 |  |  | Т-2 №1905612, 1000 кВА, | 1445 | 79 | 101 | 109 | 11.5607
101 | 2022-12-18 | ТП-28072 | М.О., Нахабино, ЖК "Малина" | Т-1 №1905623, 1000 кВА, | 1445 | 175 | 146 | 138 | 18.3611
102 | 2022-12-18 |  |  | Т-2 №1903470, 1000 кВА, | 1445 | 77 | 81 | 68 | 9.0405
103 | 2022-12-18 | ТП-28073 | М.О., Нахабино, ЖК "Малина" | Т-1 №1905759, 1250 кВА, | 1804 | 169 | 107 | 125 | 12.8488
104 | 2022-12-18 |  |  | Т-2 №1906035, 1250 кВА, | 1804 | 92 | 66 | 71 | 7.3376
105 | 2022-12-18 | ТП-1 | М.О., г. Долгопрудный, ул. Заводская, 2 | Т-1 №760647, 630 кВА, | 909 | 25 | 30 | 30 | 5.4052
106 | 2022-12-18 |  |  | Т-2 №948828, 400 кВА, | 577 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 2022-12-18 | ТП-3 | М.О., г. Долгопрудный, ул. Заводская, 2 | Т-1 №64293, 630 кВА, | 909 | 130 | 125 | 120 | 23.8463
108 | 2022-12-18 | ТП-11 | М.О., г. Долгопрудный, ул. Заводская, 2 | Т-1 №506231, 1600 кВА, | 2312 | 30 | 30 | 25 | 2.1251
109 | 2022-12-18 |  |  | Т-2 №506063, 1600 кВА, | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 2022-12-18 | ТП-12 | М.О., г. Долгопрудный, ул. Заводская, 2 | Т-1 №948839, 400 кВА, | 577 | 160 | 155 | 170 | 48.587
111 | 2022-12-18 |  |  | Т-2 №1405314, 630 кВА, | 909 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 2022-12-18 |  |  | Т-3 №948798, 400 кВА, | 577 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 2022-12-18 |  |  | Т-4 №948829, 400 кВА, | 577 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник ОДС __________________________