## по ТП
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора - главный инженер
ООО "ЦЭК"
________________
"30 " Июня 2025 г.
Сведения о замерах нагрузок на трансформаторах ООО "ЦЭК"
№ п/п | Диспетчерское наименование РТП, ТП | Местонахождение РТП, ТП | № трансформатора, мощность и положение анцапфы | Допустимая нагрузка, А | Нагрузка, А |  |  | Загруженность трансформатора, %
Летний MAX
[5 empty] | А | В | С
1 | РТП-230 | М.О., г. Джержинский | Т-1, 1600 кВА, 3 | 2312 | 82 | 80 | 93 | 6.3754
2 |  |  | Т-2, 1600 кВА, 3 | 2312 | 369 | 323 | 227 | 22.9764
3 | ТП-231 | М.О., г. Джержинский | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 243 | 188 | 194 | 25.0015
4 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 180 | 154 | 152 | 19.4412
5 | ТП-232 | М.О., г. Джержинский | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 19 | 12 | 11 | 1.6801
6 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | РТП-220 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1250 кВА, 3 | 1806 | 378 | 354 | 356 | 34.8229
8 |  |  | Т-2, 1250 кВА, 3 | 1806 | 297 | 263 | 223 | 25.061
9 | ТП-221 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 116 | 117 | 98 | 13.2408
10 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 171 | 179 | 146 | 19.8412
11 | ТП-222 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 152 | 103 | 99 | 14.1608
12 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 154 | 148 | 122 | 16.961
13 | ТП-223 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 111 | 128 | 107 | 13.8408
14 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 181 | 182 | 160 | 20.9213
15 | ТП-224 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1250 кВА, 3 | 1806 | 208 | 162 | 177 | 17.5075
16 |  |  | Т-2, 1250 кВА, 3 | 1806 | 390 | 410 | 371 | 37.4794
17 | РТП-32 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 117 | 145 | 140 | 16.081
18 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 80 | 107 | 142 | 13.1608
19 | ТП-275 | М.О., г. Котельники | Т-1, 630 кВА, 3 | 910 | 97 | 109 | 145 | 22.2956
20 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 910 | 140 | 154 | 155 | 28.5206
21 | ТП-614 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1250 кВА, 3 | 1806 | 134 | 100 | 102 | 10.7541
22 |  |  | Т-2, 1250 кВА, 3 | 1806 | 199 | 185 | 196 | 18.5637
23 | ТП-634 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1250 кВА, 3 | 1806 | 461 | 495 | 532 | 47.6254
24 |  |  | Т-2, 1250 кВА, 3 | 1806 | 330 | 370 | 402 | 35.271
25 | ТП-317 | М.О., г. Котельники | Т-1, 250 кВА, 3 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | ТП-309 | М.О., г. Котельники | Т-1, 630 кВА, 3 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 910 | 59 | 46 | 45 | 9.528
28 | ТП-315 | М.О., г. Котельники | Т-1, 250 кВА, 3 | 360 | 22 | 29 | 30 | 13.0058
29 |  |  | Т-2, 250 кВА, 3 | 360 | 32 | 23 | 28 | 13.3269
30 | ТП-316 | М.О., г. Котельники | Т-1, 160 кВА, 3 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  |  | Т-2, 160 кВА, 3 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ТП-306 | М.О., г. Котельники | Т-1, 630 кВА, 3 | 910 | 214 | 212 | 167 | 37.6675
33 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 910 | 252 | 224 | 199 | 42.8762
34 | ТП-312 | М.О., г. Котельники | Т-1, 630 кВА, 3 | 910 | 77 | 72 | 90 | 15.1814
35 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 910 | 217 | 189 | 234 | 40.653
36 | ТП-308 | М.О., г. Котельники | Т-1, 630 кВА, 3 | 910 | 0 | 0 | 5 | 0.3176
37 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 910 | 62 | 51 | 45 | 10.0362
38 | РТП-310 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 90 | 127 | 110 | 13.0808
39 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 10 | 8 | 12 | 1.2001
40 | ТП-314 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 148 | 176 | 147 | 18.8411
41 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 148 | 187 | 180 | 20.6012
42 | ТП-313 | М.О., г. Котельники | Т-1, 250 кВА, 3 | 360 | 8 | 12 | 10 | 4.817
43 |  |  | Т-2, 250 кВА, 3 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | РТП-311 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 5 | 6 | 7 | 0.72004
45 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 15 | 20 | 20 | 2.2001
46 | ТП-301 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1250 кВА, 3 | 1806 | 225 | 248 | 214 | 21.9884
47 |  |  | Т-2, 1250 кВА, 3 | 1806 | 124 | 127 | 99 | 11.2022
48 | ТП-302 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1250 кВА, 3 | 1806 | 204 | 233 | 216 | 20.9001
49 |  |  | Т-2, 1250 кВА, 3 | 1806 | 94 | 94 | 104 | 9.3459
50 | ТП-303 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1250 кВА, 3 | 1806 | 208 | 175 | 145 | 16.8994
51 |  |  | Т-2, 1250 кВА, 3 | 1806 | 157 | 122 | 114 | 12.5785
52 | ТП-304 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | ТП-305 | М.О., г. Котельники | Т-1, 250 кВА, 3 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  |  | Т-2, 250 кВА, 3 | 360 | 52 | 50 | 50 | 24.4059
56 | ТП-307 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 221 | 167 | 223 | 24.4415
57 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 114 | 104 | 113 | 13.2408
58 | РТП-17 | М.О., г. Котельники | Т-1, 400 кВА, 3 | 580 | 96 | 95 | 91 | 28.1044
59 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 580 | 116 | 110 | 130 | 35.4794
60 | ТП-330 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1600 кВА, 3 | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  |  | Т-2, 1600 кВА, 3 | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  |  | Т-3, 1600 кВА, 3 | 2312 | 208 | 224 | 210 | 16.051
63 |  |  | Т-4, 1600 кВА, 3 | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | ТП-719 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 12 | 10 | 8 | 1.2001
65 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 3 | 5 | 4 | 0.48003
66 | КТП-501 | М.О., Ленинский р -н, д.Жабкино | Т-1, 160 кВА, 3 | 231 | 20 | 15 | 14 | 12.2613
67 | КТП-502 |  | Т-1, 160 кВА, 3 | 231 | 32 | 15 | 12 | 14.7637
68 | РТП-15 | М.О., Истринский р -н, с. Онуфриево ДНТ Ла- Манш | Т-1, 630 кВА, 3 | 910 | 23 | 9 | 31 | 4.0018
69 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 910 | 17 | 30 | 60 | 6.7967
70 | ТП-2188 | М.О., Истринский р -н, с. Онуфриево ДНТ Ла- Манш | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 70 | 72 | 92 | 9.3606
71 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 161 | 121 | 158 | 17.6011
72 | ТП-2189 | М.О., Истринский р -н, с. Онуфриево ДНТ Ла- Манш | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 44 | 54 | 51 | 5.9604
73 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 163 | 155 | 179 | 19.8812
74 | РТП-112 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 127 | 128 | 123 | 24.0371
75 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 312 | 335 | 329 | 62.064
76 | ТП-2471 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 130 | 110 | 130 | 23.5284
77 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 89 | 91 | 108 | 18.314
78 | ТП-2472 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 103 | 103 | 84 | 18.4412
79 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 86 | 86 | 90 | 16.6606
80 | ТП-2473 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 105 | 81 | 92 | 11.1207
81 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 182 | 91 | 108 | 15.2409
82 | ТП-2474 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 113 | 97 | 105 | 12.6008
83 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 40 | 44 | 42 | 5.0403
84 | ТП-2475 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 286 | 230 | 272 | 31.5219
85 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 87 | 103 | 98 | 11.5207
86 | ТП-2476 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 78 | 56 | 40 | 6.9604
87 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 72 | 85 | 74 | 9.2406
88 | ТП-2477 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 52 | 44 | 51 | 5.8804
89 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 51 | 34 | 35 | 4.8003
90 | РТП-77 | М.О., Истринский р -н, с. Павловская Слобода КП Княжье Озеро | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 107 | 129 | 111 | 13.8808
91 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 109 | 126 | 159 | 15.7609
92 | ТП-875 | М.О., Истринский р -н, с. Павловская Слобода КП Княжье Озеро | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 361 | 321 | 265 | 60.2199
93 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 256 | 262 | 298 | 51.8896
94 | ТП-1535 | М.О., Истринский р -н, с. Павловская Слобода КП Княжье Озеро | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 194 | 175 | 185 | 22.1613
95 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 289 | 295 | 288 | 34.8821
96 | ТП-1604 | М.О., Истринский р -н, с. Павловская Слобода КП Княжье Озеро | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 93 | 131 | 76 | 19.0771
97 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 181 | 213 | 215 | 38.7264
98 | ТП-890 | М.О., Истринский р -н, с. Павловская Слобода КП Княжье Озеро | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 76 | 101 | 98 | 27.5493
99 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 73 | 65 | 48 | 18.6334
100 | ТП-877 | М.О., Истринский р -н, с. Павловская Слобода КП Княжье Озеро | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 108 | 123 | 137 | 23.4012
101 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 66 | 90 | 114 | 17.1693
102 | ТП-876 | М.О., Истринский р -н, с. Павловская Слобода КП Княжье Озеро | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 74 | 59 | 101 | 23.442
103 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 104 | 94 | 86 | 28.4509
104 | ТП-1605 | М.О., Истринский р -н, с. Павловская Слобода КП Княжье Озеро | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 75 | 60 | 49 | 11.7006
105 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 35 | 27 | 24 | 5.4688
106 | КТП-705 | Истринский район ДПК " Истринские холмы" | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 25 | 16 | 15 | 2.2401
107 | КТП-706 | г.о Клин | Т-1, 250 кВА, 3 | 361 | 24 | 15 | 22 | 9.7673
108 | КТП-708 | г.о Клин | Т-1, 250 кВА, 3 | 361 | 42 | 41 | 40 | 19.6948
109 | КТП-781 | г.о Клин | Т-1, 63 кВА, 3 | 91 | 21 | 20 | 19 | 38.1122
110 | КТП-1071 | г.о. Красногорск | Т-1, 40 кВА, 3 | 58 | 15 | 25 | 29 | 68.7662
111 | КТП-1083 | г.о. Красногорск | Т-1, 100 кВА, 3 | 145 | 20 | 20 | 16 | 22.3241
112 | КТП-1824 | г.о. Солнечногорск | Т-1, 63 кВА, 3 | 91 | 11 | 8 | 9 | 17.7857
113 | РТП-902 | д. Бузланово ЖК Западный остров | Т-1, 2500 кВА, 3 | 3610 | 977 | 940 | 962 | 46.0987
114 |  |  | Т-2, 2500 кВА, 3 | 3610 | 72 | 91 | 87 | 4.003
115 | ТП-1946 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 20 | 21 | 20 | 3.879
116 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 139 | 136 | 152 | 27.153
117 | ТП-1947 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 374 | 379 | 371 | 71.4754
118 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 106 | 112 | 114 | 21.1119
119 | ТП-1948 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 216 | 195 | 198 | 24.3615
120 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | ТП-1949 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0
122 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 260 | 257 | 270 | 31.4819
123 | ТП-1950 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0
124 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 212 | 204 | 212 | 25.1215
125 | ТП-1951 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 69 | 82 | 73 | 8.9605
126 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 275 | 284 | 260 | 32.762
127 | ТП-1 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 560 кВА, 3 | 909 | 159 | 202 | 186 | 34.7838
128 | ТП-2 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 560 кВА, 3 | 909 | 123 | 147 | 139 | 26.0084
129 |  |  | Т-2, 560 кВА, 3 | 909 | 22 | 15 | 20 | 3.6246
130 | ТП-3 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 560 кВА, 3 | 909 | 21 | 37 | 50 | 6.8677
131 |  |  | Т-2, 560 кВА, 3 | 909 | 119 | 72 | 91 | 17.9324
132 | ТП-4 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 68 | 82 | 60 | 13.3539
133 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 54 | 85 | 70 | 13.2903
134 | ТП-5 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 560 кВА, 3 | 909 | 29 | 11 | 38 | 4.96
135 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 26 | 41 | 15 | 5.2144
136 | ТП-6 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 560 кВА, 3 | 909 | 25 | 65 | 58 | 9.4113
137 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 135 | 85 | 235 | 28.9335
138 | КТП-7 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 450 | 400 | 410 | 50.403
139 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 450 | 400 | 410 | 50.403
140 | КТП-8 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 232 | 234 | 233 | 27.9617
141 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | КТП-9 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 560 кВА, 3 | 909 | 41 | 20 | 25 | 5.4688
143 | ТП-10 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 67 | 68 | 68 | 20.3364
144 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 5 | 10 | 10 | 2.5045
145 | КТП-11 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 146 | 140 | 153 | 27.9161
146 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 170 | 165 | 115 | 28.6156
147 | ТП-12 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 54 | 39 | 41 | 13.424
148 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 30 | 28 | 43 | 10.1181
149 | ТП-13 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 272 | 224 | 243 | 74.0325
150 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 157 | 162 | 129 | 44.8803
151 | ТП-14 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 131 | 127 | 107 | 36.5655
152 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 110 | 113 | 112 | 33.5601
153 | ТП-15 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 560 кВА, 3 | 909 | 140 | 151 | 149 | 27.9797
154 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 252 | 264 | 227 | 74.4332
155 | ТП-16 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 24 | 21 | 20 | 6.5117
156 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 28 | 66 | 14 | 10.8194
157 | ТП-17 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1806 | 42 | 48 | 61.3 | 4.8426
158 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1806 | 136 | 126 | 130.3 | 12.5561
159 | ТП-18 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 259 | 274 | 279 | 51.6352
160 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 126 | 166 | 161 | 28.8063
161 | ТП-19 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1806 | 440 | 440 | 424 | 41.7363
162 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1806 | 426 | 440 | 400 | 40.52
163 | ТП-20 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1806 | 323 | 350 | 330 | 32.1024
164 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | ТП-21 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 204 | 110 | 104 | 41.875
166 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 216 | 242 | 157 | 61.6103
167 | ТП-23 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1806 | 350 | 305 | 330 | 31.5263
168 | ТП-24 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1806 | 120 | 169 | 185 | 15.171
169 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 210 | 169 | 152 | 53.1952
170 | КТП-25 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 345 | 320 | 315 | 62.3184
171 | ТП-26 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 206 | 116 | 125 | 28.4248
172 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 206 | 231 | 187 | 39.6803
173 | КТП-27 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 21 | 14 | 11 | 4.6082
174 | КТП-28 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 320 кВА, 3 | 577 | 76 | 86 | 88 | 25.0448
175 | ТП-29 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1806 | 374 | 320 | 360 | 33.7347
176 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1806 | 348 | 306 | 377 | 32.9985
177 |  |  | Т-3, 1000 кВА, 3 | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | КТП-32 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 300 | 355 | 325 | 62.3184
179 | ТП-37 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1806 | 240 | 231 | 233 | 22.5325
180 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1806 | 476 | 348 | 450 | 40.7761
181 | ТП-41 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1806 | 18 | 11 | 6 | 1.1202
182 | ТП-6449 | М.О., Одинцовский р-он, д. Иваньево | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 48.8 | 41.4 | 48.2 | 8.8009
183 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 11 | 26 | 26 | 4.0062
184 | ТП-6450 | М.О., Одинцовский р-он, д. Иваньево | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 47 | 73 | 62 | 18.2326
185 | ТП-6451 | М.О., Одинцовский р-он, д. Иваньево | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 16.5 | 13.4 | 14.5 | 4.448
Начальник ОДС __________________________