## по ТП
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора - главный инженер
ООО "ЦЭК"
________________
"30 "Декабрь 2025 г.
Сведения о замерах нагрузок на трансформаторах ООО "ЦЭК"
№ п/п | Диспетчерское наименование РТП, ТП | Местонахождение РТП, ТП | № трансформатора, мощность и положение анцапфы | Допустимая нагрузка, А | Нагрузка, А |  |  | Загруженность трансформатора, %
Зимний MAX
[5 empty] | А | В | С
1 | РТП-230 | М.О., г. Джержинский | Т-1, 1600 кВА, 3 | 2312 | 109 | 100 | 83 | 7.3004
2 |  |  | Т-2, 1600 кВА, 3 | 2312 | 397 | 335 | 339 | 26.7766
3 | ТП-231 | М.О., г. Джержинский | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 329 | 237 | 229 | 31.8019
4 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 199 | 196 | 189 | 23.3614
5 | ТП-232 | М.О., г. Джержинский | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 17 | 17 | 6 | 1.6001
6 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | РТП-220 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1250 кВА, 3 | 1806 | 320 | 304 | 306 | 29.7659
8 |  |  | Т-2, 1250 кВА, 3 | 1806 | 269 | 314 | 245 | 26.5013
9 | ТП-221 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 172 | 171 | 141 | 19.3612
10 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 191 | 166 | 172 | 21.1613
11 | ТП-222 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 164 | 115 | 127 | 16.241
12 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 165 | 158 | 169 | 19.6812
13 | ТП-223 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 111 | 126 | 116 | 14.1208
14 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 215 | 191 | 186 | 23.6814
15 | ТП-224 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1250 кВА, 3 | 1806 | 203 | 147 | 198 | 17.5395
16 |  |  | Т-2, 1250 кВА, 3 | 1806 | 398 | 372 | 383 | 36.9033
17 | РТП-32 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 117 | 145 | 140 | 16.081
18 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 80 | 107 | 142 | 13.1608
19 | ТП-275 | М.О., г. Котельники | Т-1, 630 кВА, 3 | 910 | 117 | 129 | 96 | 21.7239
20 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 910 | 189 | 178 | 178 | 34.6186
21 | ТП-614 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1250 кВА, 3 | 1806 | 134 | 100 | 102 | 10.7541
22 |  |  | Т-2, 1250 кВА, 3 | 1806 | 199 | 185 | 196 | 18.5637
23 | ТП-634 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1250 кВА, 3 | 1806 | 461 | 495 | 532 | 47.6254
24 |  |  | Т-2, 1250 кВА, 3 | 1806 | 330 | 370 | 402 | 35.271
25 | ТП-317 | М.О., г. Котельники | Т-1, 250 кВА, 3 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | ТП-309 | М.О., г. Котельники | Т-1, 630 кВА, 3 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 910 | 59 | 46 | 45 | 9.528
28 | ТП-315 | М.О., г. Котельники | Т-1, 250 кВА, 3 | 360 | 22 | 29 | 30 | 13.0058
29 |  |  | Т-2, 250 кВА, 3 | 360 | 32 | 23 | 28 | 13.3269
30 | ТП-316 | М.О., г. Котельники | Т-1, 160 кВА, 3 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  |  | Т-2, 160 кВА, 3 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ТП-306 | М.О., г. Котельники | Т-1, 630 кВА, 3 | 910 | 360 | 312 | 292 | 61.2336
33 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 910 | 169 | 148 | 201 | 32.9035
34 | ТП-312 | М.О., г. Котельники | Т-1, 630 кВА, 3 | 910 | 226 | 266 | 206 | 44.3372
35 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 910 | 169 | 171 | 195 | 33.9834
36 | ТП-308 | М.О., г. Котельники | Т-1, 630 кВА, 3 | 910 | 0 | 0 | 7 | 0.44464
37 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 910 | 68 | 58 | 51 | 11.2431
38 | РТП-310 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 191 | 206 | 239 | 25.4415
39 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 84 | 89 | 87 | 10.4006
40 | ТП-314 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 209 | 202 | 203 | 24.5615
41 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 138 | 146 | 175 | 18.3611
42 | ТП-313 | М.О., г. Котельники | Т-1, 250 кВА, 3 | 360 | 8 | 12 | 10 | 4.817
43 |  |  | Т-2, 250 кВА, 3 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | РТП-311 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 9 | 17 | 19 | 1.8001
45 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 12 | 11 | 8 | 1.2401
46 | ТП-301 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1250 кВА, 3 | 1806 | 232 | 230 | 181 | 20.5801
47 |  |  | Т-2, 1250 кВА, 3 | 1806 | 126 | 122 | 141 | 12.4505
48 | ТП-302 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1250 кВА, 3 | 1806 | 132 | 119 | 124 | 12.0024
49 |  |  | Т-2, 1250 кВА, 3 | 1806 | 179 | 178 | 208 | 18.0836
50 | ТП-303 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1250 кВА, 3 | 1806 | 168 | 174 | 168 | 16.3232
51 |  |  | Т-2, 1250 кВА, 3 | 1806 | 323 | 328 | 328 | 31.3342
52 | ТП-304 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 92 | 112 | 115 | 12.7608
53 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 116 | 134 | 127 | 15.0809
54 | ТП-305 | М.О., г. Котельники | Т-1, 250 кВА, 3 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  |  | Т-2, 250 кВА, 3 | 360 | 84 | 82 | 82 | 39.8202
56 | ТП-307 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 783 | 797 | 718 | 91.9255
58 | РТП-17 | М.О., г. Котельники | Т-1, 400 кВА, 3 | 580 | 96 | 95 | 91 | 28.1044
59 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 580 | 116 | 110 | 130 | 35.4794
60 | ТП-330 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1600 кВА, 3 | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  |  | Т-2, 1600 кВА, 3 | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  |  | Т-3, 1600 кВА, 3 | 2312 | 229 | 252 | 219 | 17.5011
63 |  |  | Т-4, 1600 кВА, 3 | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | ТП-719 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 12 | 10 | 8 | 1.2001
65 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 3 | 5 | 4 | 0.48003
66 | КТП-501 | М.О., Ленинский р -н, д.Жабкино | Т-1, 160 кВА, 3 | 231 | 48 | 41 | 43 | 33.0306
67 | КТП-502 |  | Т-1, 160 кВА, 3 | 231 | 5 | 6 | 8 | 4.7544
68 | РТП-15 | М.О., Истринский р -н, с. Онуфриево ДНТ Ла- Манш | Т-1, 630 кВА, 3 | 910 | 26 | 2 | 23 | 3.2395
69 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 910 | 19 | 23 | 65 | 6.7967
70 | ТП-2188 | М.О., Истринский р -н, с. Онуфриево ДНТ Ла- Манш | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 106 | 116 | 110 | 13.2808
71 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 108 | 101 | 109 | 12.7208
72 | ТП-2189 | М.О., Истринский р -н, с. Онуфриево ДНТ Ла- Манш | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 51 | 54 | 49 | 6.1604
73 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 169 | 141 | 177 | 19.4812
74 | РТП-112 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 204 | 208 | 211 | 39.6167
75 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 194 | 211 | 181 | 37.2638
76 | ТП-2471 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 130 | 110 | 130 | 23.5284
77 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 89 | 91 | 108 | 18.314
78 | ТП-2472 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 120 | 96 | 95 | 19.7765
79 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 243 | 180 | 195 | 39.2987
80 | ТП-2473 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 130 | 123 | 144 | 15.881
81 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 260 | 223 | 325 | 32.3219
82 | ТП-2474 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 39 | 45 | 48 | 5.2803
83 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 38 | 50 | 44 | 5.2803
84 | ТП-2475 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 140 | 186 | 221 | 21.8813
85 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 251 | 209 | 236 | 27.8417
86 | ТП-2476 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 109 | 82 | 169 | 14.4009
87 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 106 | 121 | 138 | 14.6009
88 | ТП-2477 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 144 | 110 | 118 | 14.8809
89 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 171 | 152 | 141 | 18.5611
90 | РТП-77 | М.О., Истринский р -н, с. Павловская Слобода КП Княжье Озеро | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 206 | 261 | 200 | 26.6816
91 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 217 | 238 | 249 | 28.1617
92 | ТП-875 | М.О., Истринский р -н, с. Павловская Слобода КП Княжье Озеро | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 316 | 290 | 326 | 59.266
93 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 268 | 253 | 291 | 51.6352
94 | ТП-1535 | М.О., Истринский р -н, с. Павловская Слобода КП Княжье Озеро | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 448 | 420 | 452 | 52.8032
95 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 720 | 680 | 710 | 84.4051
96 | ТП-1604 | М.О., Истринский р -н, с. Павловская Слобода КП Княжье Озеро | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 174 | 127 | 142 | 28.1704
97 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 325 | 260 | 350 | 59.4568
98 | ТП-890 | М.О., Истринский р -н, с. Павловская Слобода КП Княжье Озеро | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 76 | 101 | 98 | 27.5493
99 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 73 | 65 | 48 | 18.6334
100 | ТП-877 | М.О., Истринский р -н, с. Павловская Слобода КП Княжье Озеро | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 218 | 306 | 271 | 50.5542
101 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 141 | 152 | 164 | 29.0607
102 | ТП-876 | М.О., Истринский р -н, с. Павловская Слобода КП Княжье Озеро | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 67 | 98 | 121 | 28.6513
103 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 118 | 82 | 75 | 27.5493
104 | ТП-1605 | М.О., Истринский р -н, с. Павловская Слобода КП Княжье Озеро | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 147 | 112 | 106 | 23.2104
105 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 28 | 34 | 66 | 8.1395
106 | КТП-705 | Истринский район ДПК " Истринские холмы" | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 57 | 56 | 80 | 7.7205
107 | КТП-706 | г.о Клин | Т-1, 250 кВА, 3 | 361 | 34 | 32 | 36 | 16.3323
108 | КТП-708 | г.о Клин | Т-1, 250 кВА, 3 | 361 | 44 | 41 | 42 | 20.3353
109 | КТП-781 | г.о Клин | Т-1, 63 кВА, 3 | 91 | 24 | 28 | 21 | 46.3698
110 | КТП-1071 | г.о. Красногорск | Т-1, 40 кВА, 3 | 58 | 33 | 35 | 38 | 105.6408
111 | КТП-1083 | г.о. Красногорск | Т-1, 100 кВА, 3 | 145 | 20 | 26 | 19 | 25.9119
112 | КТП-1824 | г.о. Солнечногорск | Т-1, 63 кВА, 3 | 91 | 11 | 8 | 9 | 17.7857
113 | РТП-902 | д. Бузланово ЖК Западный остров | Т-1, 2500 кВА, 3 | 3610 | 977 | 940 | 962 | 46.0987
114 |  |  | Т-2, 2500 кВА, 3 | 3610 | 72 | 91 | 87 | 4.003
115 | ТП-1946 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 20 | 21 | 20 | 3.879
116 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 139 | 136 | 152 | 27.153
117 | ТП-1947 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 374 | 379 | 371 | 71.4754
118 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 106 | 112 | 114 | 21.1119
119 | ТП-1948 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 216 | 195 | 198 | 24.3615
120 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | ТП-1949 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0
122 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 260 | 257 | 270 | 31.4819
123 | ТП-1950 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0
124 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 212 | 204 | 212 | 25.1215
125 | ТП-1951 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 69 | 82 | 73 | 8.9605
126 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 275 | 284 | 260 | 32.762
127 | ТП-1 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 560 кВА, 3 | 909 | 212 | 202 | 212 | 39.8074
128 | ТП-2 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 560 кВА, 3 | 909 | 14 | 13 | 13 | 2.5436
129 |  |  | Т-2, 560 кВА, 3 | 909 | 209 | 229 | 165 | 38.3449
130 | ТП-3 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 560 кВА, 3 | 909 | 96 | 37 | 135 | 17.0422
131 |  |  | Т-2, 560 кВА, 3 | 909 | 76 | 63 | 75 | 13.6083
132 | ТП-4 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 67 | 104 | 98 | 17.1058
133 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 119 | 111 | 86 | 20.0945
134 | ТП-5 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 560 кВА, 3 | 909 | 124 | 135 | 118 | 23.9735
135 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 220 | 204 | 207 | 40.1254
136 | ТП-6 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 560 кВА, 3 | 909 | 175 | 170 | 250 | 37.8362
137 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | КТП-7 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 43 | 45 | 55 | 5.7203
139 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 40 | 35 | 38 | 4.5203
140 | КТП-8 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0
141 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 352 | 361 | 298 | 40.4424
142 | КТП-9 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 560 кВА, 3 | 909 | 111 | 88 | 120 | 20.2853
143 | ТП-10 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 135 | 158 | 137 | 43.0771
144 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 25 | 14 | 14 | 5.3095
145 | КТП-11 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 26 | 30 | 27 | 5.278
146 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | ТП-12 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 55 | 43 | 35 | 13.3238
148 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 46 | 45 | 29 | 12.0215
149 | ТП-13 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 286 | 311 | 271 | 86.9557
150 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 216 | 216 | 198 | 63.113
151 | ТП-14 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 173 | 105 | 110 | 38.8696
152 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 111 | 101 | 167 | 37.968
153 | ТП-15 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 560 кВА, 3 | 909 | 208 | 185 | 157 | 34.9746
154 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 325 | 322 | 259 | 90.7625
155 | ТП-16 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 136 | 117 | 92 | 34.5619
156 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 34 | 64 | 67 | 16.5296
157 | ТП-17 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1806 | 98 | 125 | 131 | 11.3302
158 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1806 | 128 | 140 | 133 | 12.8345
159 | ТП-18 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 273 | 235 | 158 | 42.3511
160 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 147 | 149 | 101 | 25.2453
161 | ТП-19 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1806 | 480 | 460 | 460 | 44.8089
162 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | ТП-20 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1806 | 270 | 263 | 278 | 25.9571
164 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1806 | 233 | 215 | 245 | 22.1804
165 | ТП-21 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 89 | 73 | 102 | 26.4473
166 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 175 | 188 | 150 | 51.392
167 | ТП-23 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1806 | 11 | 12 | 13 | 1.1522
168 | ТП-24 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1806 | 200 | 100 | 200 | 16.0032
169 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 150 | 152 | 148 | 45.0807
170 | КТП-25 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 22 | 4 | 2 | 1.7805
171 | ТП-26 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 195 | 190 | 185 | 36.2464
172 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 228 | 225 | 226 | 43.1777
173 | КТП-27 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 6 | 15 | 2 | 2.3041
174 | КТП-28 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 320 кВА, 3 | 577 | 35 | 47 | 25 | 10.7192
175 | ТП-29 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1806 | 271 | 271 | 135 | 21.6683
176 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1806 | 682 | 860 | 760 | 73.6786
177 |  |  | Т-3, 1000 кВА, 3 | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | КТП-32 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 284 | 221 | 265 | 48.9644
179 | ТП-37 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1806 | 128 | 98 | 53 | 8.9298
180 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1806 | 490 | 520 | 550 | 49.9299
181 | ТП-41 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1806 | 4 | 2 | 2 | 0.25605
182 | ТП-6449 | М.О., Одинцовский р-он, д. Иваньево | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 286 | 271 | 269 | 52.5255
183 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 53 | 130 | 83 | 16.915
184 | ТП-6450 | М.О., Одинцовский р-он, д. Иваньево | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 67 | 73 | 73 | 21.3382
185 | ТП-6451 | М.О., Одинцовский р-он, д. Иваньево | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 47 | 72 | 56 | 17.5314
Начальник ОДС __________________________